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КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ТВЁРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ
КРУ-Т ВЕГА-Т
Экологичное герметичное РУ 10–20 кВ без элегаза
Производитель: ООО «АЙТЕК»   |   Официальный дилер ООО «НПК МИР»
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	КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Высоковольтные токоведущие части, вакуумный выключатель и изоляционные элементы объединены в герметичном корпусе из эпоксидного материала.



	10–20 кВ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	1250 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО
	25 кА
ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ДО


КРУ-Т ВЕГА-Т — полностью изолированное, герметичное и не требующее обслуживания распределительное устройство. Твёрдая изоляция исключает применение элегаза, защищает главные цепи от внешней среды и обеспечивает безопасность персонала.
Источник характеристик: документация ООО «АЙТЕК», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КРУ-Т ВЕГА-Т
Области применения
· распределительные сети промышленных и гражданских объектов;
· городские РП, СП и комплектные трансформаторные подстанции;
· метро, аэропорты, ЦОД, больницы, стадионы и железные дороги;
· горные, прибрежные, влажные, загрязнённые и сейсмически активные районы.
Ключевые преимущества
· Полная изоляция, герметизация и экранирование главных цепей.
· Экологичная твёрдая изоляция: нет парниковых и токсичных газов.
· Компактная конструкция, гибкое управление и надёжные блокировки.
· Двустороннее расширение секций и три базовых типа функциональных ячеек.
· Не зависит от низкой температуры, влажности, запылённости и высоты до 1500 м.
Основные технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Номинальное напряжение
	10 / 20 кВ

	Наибольшее рабочее напряжение
	12 / 24 кВ

	Номинальный ток
	630; 1250 А

	Номинальный ток отключения
	20; 25 кА

	Ток электродинамической стойкости
	51; 63 кА

	Ток термической стойкости
	20; 25 кА

	Грозовой импульс между фазами / на землю
	75 / 125 кВ

	Испытательное напряжение 50 Гц
	42/48 кВ (10 кВ); 65 кВ (20 кВ)

	Изоляция шин и главных цепей
	твёрдая

	Степень защиты
	IP6XD / IP67

	Сейсмостойкость
	9 баллов по MSK-64

	Срок службы
	30 лет


Состав и конфигурация
· ячейки V с силовым вакуумным выключателем;
· ячейки C с выключателем нагрузки;
· ячейки F с предохранителями;
· низковольтный отсек, приводы, РЗА, измерение и кабельный отсек.
	ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Конкретная схема ячеек, высота низковольтного отсека, приводы, РЗА и присоединения определяются проектом. Секции могут расширяться слева или справа.
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[bookmark: survey-page]ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
Опросный лист — КРУ-Т ВЕГА-Т
Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.
	№
	Параметр
	Данные заказчика

	1
	Заказчик / объект
	


	2
	Контактное лицо, телефон, e-mail
	


	3
	Номинальное напряжение
	□ 10  □ 20 кВ

	4
	Однолинейная схема
	□ Приложена  □ Будет направлена позднее

	5
	Типы и количество ячеек
	□ V  □ C  □ F; количество: __________________

	6
	Номинальный ток
	□ 630 А  □ 1250 А

	7
	Ток отключения
	□ 20 кА  □ 25 кА

	8
	Кабельные присоединения
	


	9
	Оперативное питание
	□ 24  □ 48  □ 110  □ 220 В;  □ AC  □ DC

	10
	РЗА, учёт и измерение
	


	11
	Телемеханика / SCADA
	


	12
	Климат, высота, сейсмичность
	


	13
	Ограничения по габаритам
	


	14
	Требуемый срок поставки
	


	15
	Дополнительные требования
	



Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________
Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________
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