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КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ
КРУЭ ВЕГА-Э
Малогабаритное герметичное РУ для сетей 6–35 кВ
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	КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Токоведущие части и коммутационные аппараты размещены в герметичном баке из нержавеющей стали AISI 304, рассчитанном на весь срок эксплуатации.



	6–35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ
	IP67
ГЕРМЕТИЧНЫЙ БАК
	30 лет
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


КРУЭ ВЕГА-Э применяется на объектах распределения электроэнергии, где важны компактность, надёжность и независимость от внешней среды. Устройство может включать до шести функциональных модулей в общем баке и оснащаться РЗА, телемеханикой и средствами дистанционного управления.
Источник характеристик: документация ООО «АЙТЕК», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КРУЭ ВЕГА-Э
Области применения
· городские трансформаторные и распределительные подстанции;
· промышленные и горнодобывающие предприятия;
· ветряные и солнечные электростанции;
· аэропорты, метро, железные дороги, больницы, ЦОД и коммерческая инфраструктура.
Ключевые преимущества
· Модульное или моноблочное исполнение — до шести модулей в общем баке.
· Удобное расширение без дополнительного пространства при стыковке РУ.
· Отсутствуют открытые токоведущие части; оборудование герметизировано на 30 лет.
· Работа не зависит от влажности, запылённости, морского климата и сложных условий.
· Возможна интеграция РЗА, SCADA, телемеханики и телеуправления.
Основные технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Номинальное напряжение сети
	6 / 10 / 20 / 35 кВ

	Испытательное напряжение 50 Гц, 1 мин
	32 / 42 / 65 / 95 кВ

	Испытание грозовым импульсом
	60 / 75 / 125 / 195 кВ

	Нормальное давление газа при 20 °C
	0,14 МПа

	Минимальное давление газа при 20 °C
	0,11 МПа

	Испытательное напряжение вторичных цепей
	2 кВ

	Напряжение вторичных цепей
	AC/DC 24; 48; 110; 220 В

	Номинальная частота
	50 Гц

	Степень защиты оболочки
	IP4X

	Степень защиты герметичного бака
	IP67

	Материал бака
	нержавеющая сталь AISI 304

	Расчётный срок эксплуатации
	30 лет


Состав и конфигурация
· функциональные модули и схема первичных соединений по проекту;
· низковольтный отсек с РЗА и измерительными приборами;
· кабельные присоединения и система контроля давления;
· опции телемеханики, SCADA и моторных приводов.
	ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Состав, функциональные присоединения, номинальные токи и типы коммутационных аппаратов определяются однолинейной схемой и опросным листом.
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Опросный лист — КРУЭ ВЕГА-Э
Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.
	№
	Параметр
	Данные заказчика

	1
	Заказчик / объект
	


	2
	Контактное лицо, телефон, e-mail
	


	3
	Номинальное напряжение
	□ 6  □ 10  □ 20  □ 35 кВ

	4
	Однолинейная схема
	□ Приложена  □ Будет направлена позднее

	5
	Количество и назначение модулей
	


	6
	Номинальный ток сборных шин
	


	7
	Ток термической стойкости / отключения
	


	8
	Типы кабелей и количество на фазу
	


	9
	Оперативное питание
	□ 24  □ 48  □ 110  □ 220 В;  □ AC  □ DC

	10
	РЗА, учёт и измерение
	


	11
	Телемеханика / SCADA
	


	12
	Климатические и высотные условия
	


	13
	Ограничения по габаритам
	


	14
	Требуемый срок поставки
	


	15
	Дополнительные требования
	



Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________
Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________
ООО «НПК МИР»  •  +7 (343) 93-29-717  •  mks@npk-mir.ru  •  info@npk-mir.ru  •  npk-mir.ru  |  стр. 
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