|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ

КРУЭ ВЕГА-Э

Малогабаритное герметичное РУ для сетей 6–35 кВ

Производитель: ООО «АЙТЕК»   |   Официальный дилер ООО «НПК МИР»

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Токоведущие части и коммутационные аппараты размещены в герметичном баке из нержавеющей стали AISI 304, рассчитанном на весь срок эксплуатации.

| 6–35 кВ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | IP67 ГЕРМЕТИЧНЫЙ БАК | 30 лет СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- | --- |

КРУЭ ВЕГА-Э применяется на объектах распределения электроэнергии, где важны компактность, надёжность и независимость от внешней среды. Устройство может включать до шести функциональных модулей в общем баке и оснащаться РЗА, телемеханикой и средствами дистанционного управления.

Источник характеристик: документация ООО «АЙТЕК», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРУЭ ВЕГА-Э

Области применения

- городские трансформаторные и распределительные подстанции;

- промышленные и горнодобывающие предприятия;

- ветряные и солнечные электростанции;

- аэропорты, метро, железные дороги, больницы, ЦОД и коммерческая инфраструктура.

Ключевые преимущества

- Модульное или моноблочное исполнение — до шести модулей в общем баке.

- Удобное расширение без дополнительного пространства при стыковке РУ.

- Отсутствуют открытые токоведущие части; оборудование герметизировано на 30 лет.

- Работа не зависит от влажности, запылённости, морского климата и сложных условий.

- Возможна интеграция РЗА, SCADA, телемеханики и телеуправления.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение сети | 6 / 10 / 20 / 35 кВ |
| Испытательное напряжение 50 Гц, 1 мин | 32 / 42 / 65 / 95 кВ |
| Испытание грозовым импульсом | 60 / 75 / 125 / 195 кВ |
| Нормальное давление газа при 20 °C | 0,14 МПа |
| Минимальное давление газа при 20 °C | 0,11 МПа |
| Испытательное напряжение вторичных цепей | 2 кВ |
| Напряжение вторичных цепей | AC/DC 24; 48; 110; 220 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Степень защиты оболочки | IP4X |
| Степень защиты герметичного бака | IP67 |
| Материал бака | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Расчётный срок эксплуатации | 30 лет |

Состав и конфигурация

- функциональные модули и схема первичных соединений по проекту;

- низковольтный отсек с РЗА и измерительными приборами;

- кабельные присоединения и система контроля давления;

- опции телемеханики, SCADA и моторных приводов.

ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Состав, функциональные присоединения, номинальные токи и типы коммутационных аппаратов определяются однолинейной схемой и опросным листом.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Опросный лист — КРУЭ ВЕГА-Э

Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.

| № | Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик / объект |  |
| 2 | Контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| 3 | Номинальное напряжение | □ 6 □ 10 □ 20 □ 35 кВ |
| 4 | Однолинейная схема | □ Приложена □ Будет направлена позднее |
| 5 | Количество и назначение модулей |  |
| 6 | Номинальный ток сборных шин |  |
| 7 | Ток термической стойкости / отключения |  |
| 8 | Типы кабелей и количество на фазу |  |
| 9 | Оперативное питание | □ 24 □ 48 □ 110 □ 220 В; □ AC □ DC |
| 10 | РЗА, учёт и измерение |  |
| 11 | Телемеханика / SCADA |  |
| 12 | Климатические и высотные условия |  |
| 13 | Ограничения по габаритам |  |
| 14 | Требуемый срок поставки |  |
| 15 | Дополнительные требования |  |

Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________

Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________