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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛЬНЫЙ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ
ПНС-01М УХЛ3.1
Нормированный сигнал для релейной защиты и технического учёта
Производитель: ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО»   |   Эксклюзивная поставка ООО «НПК МИР»
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	КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Компактная альтернатива защитным трансформаторам напряжения на объектах, где требуется контроль сети 6–35 кВ при ограниченном пространстве.



	6–35 кВ
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	1,0%
ПОГРЕШНОСТЬ
	3U0
КОНТРОЛЬ ФАЗ


ПНС-01М выполнен как линейный усилитель слабого сигнала, поступающего от трёх резистивных электродов связи. Номинальный фазный выходной сигнал 57,7 В ±1%; предусмотрено формирование сигнала 3U0 для контроля перекоса фаз. Устройство не является средством измерений.
Источник характеристик: документация ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПНС-01М УХЛ3.1
Области применения
· схемы релейной защиты и автоматики распределительных устройств;
· технический учёт и контроль уровня напряжения в сети 6–35 кВ;
· объекты, где отсутствует место для отдельного шкафа трансформаторов напряжения.
Ключевые преимущества
· Меньшие масса и габариты по сравнению с защитными ТН.
· Отсутствуют резонанс и насыщение; линейная характеристика и погрешность 1%.
· Формирование сигнала 3U0 и гальваническая развязка 1,5 кВ.
· Не требуется отключение при высоковольтных испытаниях.
· Электроды ИОЭЛ и ИПЭЛ позволяют адаптировать устройство к конструкции РУ.
Основные технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Диапазон рабочего напряжения
	6–35 кВ, зависит от электрода связи

	Номинальное выходное фазное напряжение
	100/√3 В (57,7 В)

	Диапазон частот
	50–60 Гц

	Погрешность выходного напряжения
	1,0%

	Максимальное выходное напряжение
	1,2 Uвых

	Предельная мощность нагрузки
	2 В·А при cos φ не менее 0,8

	Гальваническая развязка
	1,5 кВ

	Напряжение питания
	AC 90–250 В / DC 100–350 В

	Размер блока, Ш×В×Г
	202 × 123 × 123 мм

	Масса блока
	1,5 кг

	Температура эксплуатации
	−40…+45 °C

	Срок службы / гарантия
	25 лет / 5 лет


Состав и конфигурация
· блок преобразователя — 1 шт.;
· резистивные электроды связи — 3 шт.;
· комплект соединительных кабелей длиной до 10 м;
· эксплуатационная документация.
	ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Электроды устанавливаются в высоковольтном отсеке, а блок преобразователя обычно — вне ячейки РУ. Конкретное исполнение определяется проектом.
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[bookmark: survey-page]ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
Опросный лист — ПНС-01М УХЛ3.1
Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.
	№
	Параметр
	Данные заказчика

	1
	Заказчик / объект
	


	2
	Контактное лицо, телефон, e-mail
	


	3
	Номинальное напряжение сети
	□ 6  □ 10  □ 15  □ 20  □ 35 кВ

	4
	Исполнение электродов
	□ ИОЭЛ, опорное  □ ИПЭЛ, для кабельного адаптера

	5
	Тип РУ и место установки
	


	6
	Длина каждого кабеля
	________ м

	7
	Требуется сигнал 3U0
	□ Да  □ Нет

	8
	Вторичная нагрузка / терминал РЗА
	


	9
	Оперативное питание
	□ AC 90–250 В  □ DC 100–350 В

	10
	Количество комплектов
	


	11
	Требуемый срок поставки
	


	12
	Дополнительные требования
	



Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________
Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________
ООО «НПК МИР»  •  +7 (343) 93-29-717  •  mks@npk-mir.ru  •  info@npk-mir.ru  •  npk-mir.ru  |  стр. 
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