|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛЬНЫЙ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ

ПНС-01М УХЛ3.1

Нормированный сигнал для релейной защиты и технического учёта

Производитель: ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО»   |   Эксклюзивная поставка ООО «НПК МИР»

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Компактная альтернатива защитным трансформаторам напряжения на объектах, где требуется контроль сети 6–35 кВ при ограниченном пространстве.

| 6–35 кВ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 1,0% ПОГРЕШНОСТЬ | 3U0 КОНТРОЛЬ ФАЗ |
| --- | --- | --- |

ПНС-01М выполнен как линейный усилитель слабого сигнала, поступающего от трёх резистивных электродов связи. Номинальный фазный выходной сигнал 57,7 В ±1%; предусмотрено формирование сигнала 3U0 для контроля перекоса фаз. Устройство не является средством измерений.

Источник характеристик: документация ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПНС-01М УХЛ3.1

Области применения

- схемы релейной защиты и автоматики распределительных устройств;

- технический учёт и контроль уровня напряжения в сети 6–35 кВ;

- объекты, где отсутствует место для отдельного шкафа трансформаторов напряжения.

Ключевые преимущества

- Меньшие масса и габариты по сравнению с защитными ТН.

- Отсутствуют резонанс и насыщение; линейная характеристика и погрешность 1%.

- Формирование сигнала 3U0 и гальваническая развязка 1,5 кВ.

- Не требуется отключение при высоковольтных испытаниях.

- Электроды ИОЭЛ и ИПЭЛ позволяют адаптировать устройство к конструкции РУ.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочего напряжения | 6–35 кВ, зависит от электрода связи |
| Номинальное выходное фазное напряжение | 100/√3 В (57,7 В) |
| Диапазон частот | 50–60 Гц |
| Погрешность выходного напряжения | 1,0% |
| Максимальное выходное напряжение | 1,2 Uвых |
| Предельная мощность нагрузки | 2 В·А при cos φ не менее 0,8 |
| Гальваническая развязка | 1,5 кВ |
| Напряжение питания | AC 90–250 В / DC 100–350 В |
| Размер блока, Ш×В×Г | 202 × 123 × 123 мм |
| Масса блока | 1,5 кг |
| Температура эксплуатации | −40…+45 °C |
| Срок службы / гарантия | 25 лет / 5 лет |

Состав и конфигурация

- блок преобразователя — 1 шт.;

- резистивные электроды связи — 3 шт.;

- комплект соединительных кабелей длиной до 10 м;

- эксплуатационная документация.

ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Электроды устанавливаются в высоковольтном отсеке, а блок преобразователя обычно — вне ячейки РУ. Конкретное исполнение определяется проектом.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Опросный лист — ПНС-01М УХЛ3.1

Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.

| № | Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик / объект |  |
| 2 | Контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| 3 | Номинальное напряжение сети | □ 6 □ 10 □ 15 □ 20 □ 35 кВ |
| 4 | Исполнение электродов | □ ИОЭЛ, опорное □ ИПЭЛ, для кабельного адаптера |
| 5 | Тип РУ и место установки |  |
| 6 | Длина каждого кабеля | ________ м |
| 7 | Требуется сигнал 3U0 | □ Да □ Нет |
| 8 | Вторичная нагрузка / терминал РЗА |  |
| 9 | Оперативное питание | □ AC 90–250 В □ DC 100–350 В |
| 10 | Количество комплектов |  |
| 11 | Требуемый срок поставки |  |
| 12 | Дополнительные требования |  |

Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________

Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________