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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ
ТНИЭ ИПН-05 УХЛ3.1
Точное измерение напряжения 6–35 кВ для коммерческого учёта
Производитель: ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО»   |   Эксклюзивная поставка ООО «НПК МИР»
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	КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Средство измерений класса точности 0,5 для передачи нормированного аналогового сигнала счётчикам, вольтметрам и электронным системам учёта.



	6–35 кВ
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ
	0,5
КЛАСС ТОЧНОСТИ
	8 лет
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ


ТНИЭ ИПН-05 состоит из высокоточного резистивного электрода связи, усилительного блока и экранированного соединительного кабеля. Принцип действия основан на резистивном делении напряжения с последующим усилением мощности. Устройство внесено в Государственный реестр средств измерений РФ, регистрационный номер № 94637-25.
Источник характеристик: документация ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТНИЭ ИПН-05 УХЛ3.1
Области применения
· коммерческий учёт электроэнергии в распределительных устройствах 6–35 кВ;
· подключение к счётчикам, вольтметрам и системам измерения параметров сети;
· модернизация КРУ, КСО и шинных мостов без установки отдельного шкафа ТН.
Ключевые преимущества
· Отсутствуют феррорезонанс и насыщение, характерные для электромагнитных ТН.
· Меньшие масса и габариты; не требуется перепланировка помещения РУ.
· Высоковольтные испытания РУ и кабельных линий выполняются без отключения устройства.
· Линейная характеристика в рабочем диапазоне входного напряжения.
· Исполнения ИОЭЛ для установки в КРУ/КСО и ИПЭЛ для кабельных адаптеров.
Основные технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Номинальное первичное напряжение
	6/√3; 10/√3; 15/√3; 20/√3; 35/√3 кВ

	Номинальное вторичное напряжение
	100/√3 В

	Номинальная частота
	50 Гц

	Класс точности
	0,5 по ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010

	Угловая погрешность
	±20 мин

	Номинальная мощность нагрузки
	15 В·А при cos φ 0,8–1,0

	Гальваническая развязка
	1,5 кВ

	Напряжение питания
	AC 110–240 В / DC 150–350 В

	Потребляемая мощность
	не более 45 Вт

	Температура эксплуатации
	−40…+45 °C

	Степень защиты блока
	IP20

	Срок службы / гарантия
	25 лет / 5 лет


Состав и конфигурация
· резистивный электрод связи выбранного исполнения;
· блок усилительный;
· экранированный соединительный кабель согласованной длины;
· эксплуатационная и поверочная документация.
	ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Номинальное напряжение, исполнение электрода связи и длина кабеля определяются при заказе. Подача высокого напряжения допускается только на устройство в полной сборке.
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[bookmark: survey-page]ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
Опросный лист — ТНИЭ ИПН-05 УХЛ3.1
Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.
	№
	Параметр
	Данные заказчика

	1
	Заказчик / объект
	


	2
	Контактное лицо, телефон, e-mail
	


	3
	Номинальное напряжение сети
	□ 6/√3  □ 10/√3  □ 15/√3  □ 20/√3  □ 35/√3 кВ

	4
	Исполнение электрода связи
	□ ИОЭЛ, опорный изолятор  □ ИПЭЛ, кабельный адаптер

	5
	Тип РУ и место установки
	


	6
	Длина соединительного кабеля
	________ м

	7
	Вторичная нагрузка и подключаемые приборы
	


	8
	Напряжение оперативного питания
	□ AC 110–240 В  □ DC 150–350 В

	9
	Количество комплектов
	


	10
	Требуемый срок поставки
	


	11
	Дополнительные требования
	



Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________
Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________
ООО «НПК МИР»  •  +7 (343) 93-29-717  •  mks@npk-mir.ru  •  info@npk-mir.ru  •  npk-mir.ru  |  стр. 
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