|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ

ТНИЭ ИПН-05 УХЛ3.1

Точное измерение напряжения 6–35 кВ для коммерческого учёта

Производитель: ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО»   |   Эксклюзивная поставка ООО «НПК МИР»

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Средство измерений класса точности 0,5 для передачи нормированного аналогового сигнала счётчикам, вольтметрам и электронным системам учёта.

| 6–35 кВ КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ | 0,5 КЛАСС ТОЧНОСТИ | 8 лет МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ |
| --- | --- | --- |

ТНИЭ ИПН-05 состоит из высокоточного резистивного электрода связи, усилительного блока и экранированного соединительного кабеля. Принцип действия основан на резистивном делении напряжения с последующим усилением мощности. Устройство внесено в Государственный реестр средств измерений РФ, регистрационный номер № 94637-25.

Источник характеристик: документация ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТНИЭ ИПН-05 УХЛ3.1

Области применения

- коммерческий учёт электроэнергии в распределительных устройствах 6–35 кВ;

- подключение к счётчикам, вольтметрам и системам измерения параметров сети;

- модернизация КРУ, КСО и шинных мостов без установки отдельного шкафа ТН.

Ключевые преимущества

- Отсутствуют феррорезонанс и насыщение, характерные для электромагнитных ТН.

- Меньшие масса и габариты; не требуется перепланировка помещения РУ.

- Высоковольтные испытания РУ и кабельных линий выполняются без отключения устройства.

- Линейная характеристика в рабочем диапазоне входного напряжения.

- Исполнения ИОЭЛ для установки в КРУ/КСО и ИПЭЛ для кабельных адаптеров.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение | 6/√3; 10/√3; 15/√3; 20/√3; 35/√3 кВ |
| Номинальное вторичное напряжение | 100/√3 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Класс точности | 0,5 по ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 |
| Угловая погрешность | ±20 мин |
| Номинальная мощность нагрузки | 15 В·А при cos φ 0,8–1,0 |
| Гальваническая развязка | 1,5 кВ |
| Напряжение питания | AC 110–240 В / DC 150–350 В |
| Потребляемая мощность | не более 45 Вт |
| Температура эксплуатации | −40…+45 °C |
| Степень защиты блока | IP20 |
| Срок службы / гарантия | 25 лет / 5 лет |

Состав и конфигурация

- резистивный электрод связи выбранного исполнения;

- блок усилительный;

- экранированный соединительный кабель согласованной длины;

- эксплуатационная и поверочная документация.

ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Номинальное напряжение, исполнение электрода связи и длина кабеля определяются при заказе. Подача высокого напряжения допускается только на устройство в полной сборке.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Опросный лист — ТНИЭ ИПН-05 УХЛ3.1

Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.

| № | Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик / объект |  |
| 2 | Контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| 3 | Номинальное напряжение сети | □ 6/√3 □ 10/√3 □ 15/√3 □ 20/√3 □ 35/√3 кВ |
| 4 | Исполнение электрода связи | □ ИОЭЛ, опорный изолятор □ ИПЭЛ, кабельный адаптер |
| 5 | Тип РУ и место установки |  |
| 6 | Длина соединительного кабеля | ________ м |
| 7 | Вторичная нагрузка и подключаемые приборы |  |
| 8 | Напряжение оперативного питания | □ AC 110–240 В □ DC 150–350 В |
| 9 | Количество комплектов |  |
| 10 | Требуемый срок поставки |  |
| 11 | Дополнительные требования |  |

Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________

Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________